MŰSZAKI LEÍRÁS

Alapozás	:	Az épület alatt 1,2 mély , 60 cm. szélességű vasbeton sávalap készül A
  . válaszfalak alatt 40 cm-es vb. talpgerenda alap készül. Az alaptest
        földfeltöltés tömörítésre kerül.

Teherhordó falak: Az épület külső teherhordó főfalak Porotherm 30 N + F falazó típusú elemből készülnek falazóhabarcs felhasználásával. A belső teherhordó falak Porotherm 30 N + F falazó elemből .

Födémszerkezetek:	Előregyártott vasbeton födém, vasbeton födémpallókkal és vasbeton	gerendákkal, beton béléstestekkel, egyes helyeken monolit vasbeton	lemezekkel készülnek.

Lépcsőszerkezetek:	Helyszínen készült vasbeton szerkezetűek.

Tetőszerkezet	:	Fa szerkezetű nyeregtető készül, a felhasznált faanyag előzetes láng- és
gombamentesítő szerrel kezelve. A székállások a felső szintre épülő
vasbeton födémre támaszkodnak.

Tetőfedés	:	Antracit, fekete színű BRAMAC , LEIER tetőcserép.

Válaszfalak	:	POROTHERM 10 NF/50 válaszfal elemekből épülnek. Lakások közti
        falak PORTHERM 30 hanggátló téglából épülnek.

Nyílászárók	:	A homlokzati ablakok, erkélyajtók fehér színű műanyag szerkezetűek,
5 légkamrás, 73 mm vastagságú, hangszigetelt kivitelben, három rétegű hőszigetelő üvegezéssel, kívül fehér alumíniumlemez vagy műanyag párkánnyal. VELUX típusú tetőtéri ablakok három rétegű üvegezéssel. A lakás bejárati ajtók több ponton záródó intarziás, szintetikus fóliás, fehér színű biztonsági ajtók, kitekintőkkel ellátva.
A garázskapuk billenő szerkezetű, Hörmann, Kling típusú.
Homlokzati -
felületképzés:
        Terranova, Mapey rendszerű nemes vakolat, a lábazati felületeken	Terranova lábazati díszítővakolat készül.
        Az ereszképzés fa burkolatú, mázolt kivitelben.

Felületképzések: A lakások fal- és mennyezet felületei Terranova, Baumit rendszerű gépi
        vakolatot kapnak, élvédőkkel ellátva.

Hőszigetelések:	A külső főfalak homlokzati oldalára 10 cm hőszigetelő rendszer kerül
A külső térrel érintkező beton és vasbeton szerkezetek 5 cm vastag hőszigetelést kapnak. A beépítetlen tetőtéri födémre 20 cm vtg. URSA üveggyapot.
A garázsok mennyezetére 10 cm Nikecell hőszigetelés kerül elhelyezésre.

Hangszigetelések:	A lakások között 30 cm. hangszigetelt tégla főfal készül. A lakások köz.
födémek padlóburkolata alatt 4 cm vastag hangszigetelő anyag kerül beépítésre, úsztatott kivitelben.

Vízszigetelések:	A földszinti padlók és alapfalak alatt két réteg talajnedvesség elleni szigetelés készül, a tetőfedés alá 1 réteg fólia kerül elhelyezésre.

Bádogos
szerkezetek: Függőeresz- és lefolyócsatornák antracit alumíniumlemezből
        készülnek.

Szellőzés, kémény:	Szellőzés 110/110 mm átm. PVC cső beépítése gyűjtő légcsatornába, illetve a gázkazánok tartozéka kondenzációs rendszerű füstkivezetők beépítése gyűjtő légcsatornába.

 Vízellátás és
csatornázás:
A lakásokhoz önálló vízmérők kerülnek felszerelésre. Az ép. belüli nyomóvezeték:anyaga ötrétegű műanyag csőrendszer, sr préselt prés kötésű idomokkal,
falhoronyban vagy padlóban szerelve, KPE-P10 műanyagcső földárokban szerelve. Meleg víz ellátás a lakásokban 21-24 kW ARISTON, BAXI típusú földgázüzemű fali kombi fűtő- és meleg víztermelő készülékkel lesz megoldva. A vizes berendezési tárgyak anyagai: Az automata mosógép részére fali nyomó és szennyvíz lefolyó csatlakozás készül. A szennyvíz lefolyóvezetékek anyaga PVC lefolyócső ágvezeték falhoronyban vagy padlóban, ill. PVC-GK lefolyócső alapvezeték földárokban szerelve, tokos gumigyűrűs kötésű összekötő és elágazó idomokkal. A lakások vízellátása városi hálózatról történik, lakásonként önálló vízórán keresztül.
        A keletkező szennyvíz, és csapadékvíz a városi hálózatba kerül
elvezetésre.

Villanyszerelés:	A lakásokban szerelést MMCu-1 kV. tip. vezetékkel vakolatba süllyesztve végezzük. A lakások mérői egyfázisúak. A kaputelefon hálózat szerelése a felszálló vezetéknél falba süllyesztett védőcsőbe húzott MR vezetékkel egyéb helyen pedig MMCu-1 kV. vezetékkel vakolatba süllyesztve történik. A lakások bejárati ajtajától jelzőcsengő hálózatot tervezünk, MMCu-1 kV. vezetékkel vakolatba süllyesztve. A kazánok részére külön áramkört és szobatermosztátos vezérlési lehetőséget terveztünk. TV-internet kábeles csatlakozással vettük figyelembe minden szobába.

Földgázellátás:	A fogyasztói gázvezeték anyaga MSZ 120/2.A.37. min. fekete acélcső hegesztett kötésekkel szabadon szerelve, rozsdavédő mázolással ellátva. A tervezett gázfogyasztó berendezések: lakásonként 1 db 24 kW ARISTON, BAXI típusú kondenzációs kazán fali kombi készülék vezetékes hőfokszabályozóval.

Fűtés:	A fűtőtestek padlófűtési rendszerrel van tervezve, elosztók falba szerelt dobozokba helyezve fürdőszobák törölköző szárítókkal ellátva A fűtés rendszere 50/40 C hőlépcsőjű, kétcsöves, zárt rendszerű, szivattyús meleg víz fűtés.

Lakatosszerkezet: Bejárati kiskapu készítése szürke színű, színterezett kivitelben készül, erkélyek üvegből, inox-os befogókkal, francia erkélyek hőálló lemezből
        színterezett kivitelben. Lépcső korlátok helyszínen készített vasbeton szerkezetű, falakkal megegyező színben, fa kapaszkodóval, vagy lakatos szerkezetű, színterezett kivitelben.

Térburkolás: Térburkolat készítése: 10 cm vtg. kavicságyazat, 10 mc vtg. CKT-s betonágyazat, 6 cm Classik burkolatkő.(bejárat előtti udvar, utcai járda.)

Villanyszerelés:	LEGRAND- RANDEVU típusú szerelvénnyel szerelve a villamos terv
 szerinti kivitelben.

Szaniterek: Félporcelán mosdó és WC kagyló, ellátva, padló szinti bűzelzáróval,
        KLUDI-CLASSIK csaptelepekkel és tartalékelzáró szerelvényekkel
        felszerelve.

Festés: 2-es glettelés , csiszolás. 2-es festés ( kettes színkódig, felett felárral)
Ajtók glettelése , csiszolása, 2-es festése. Gázcsövek festése.

Burkolás: Hidegburkolat a garázsba greszlap burkolat. A fürdőben, WC-ben
        csempe burkolat készül.(4000,-/m2 felet plusz felár)
Meleg burkolat: A szobákban laminált parketta. (4000,-/m2 felet plusz felár.)

Beltéri ajtók: Belső ajtók utólag szerelhetőek, MDF lapu, faszerkezetű, fafóliás
        kivitelben, igény szerinti színben. ( 50 000,-/db felet plusz felár)

Légkondicionálás: Lakásonként 1 db beállás alapszereléssel. ( Gép nélkül)

        100/% készültség.